## Szamitasok1
|  | I S M E R T E T Ő K |  |  | MEGJEGYZÉS
| BEÁLLÍTÁSOK |  |  | SZÁMÍTÁSOK |  |  | TÁBLÁZATOK
[19 empty] | Eredmények |  |  |  |  | SZÁMOLÁS | [7 empty] | Az E oszlop feltételes formázásai | [6 empty] | Nagyság csatoló: | 2 |  |  |  |  | Amper visszacsatoló: | 7
|  | Fázisszám |  | WATTOS TELJESÍTMÉNY |  |  | 3- ÉS 4-ERES | ALU | KÁBELEK TERHELHETŐSÉGE | [6 empty] | Az E oszlopból ide átemeli azokat a számokat, amelyekkel a számításokat fogja végezni. | Itt megvizsgálja, hogy eredménynek kijelölt cos(f) esetén el tudná-e végezni a számítást. | Az innen jobbra lévő számítási cellák ebből az oszlopból emelik át a kiinduló értékeket. Ide viszont csak akkor kerülhetnek a B* makró által a BJ oszlop közvetítésével az E oszlopból, ha nem áll fenn a cos(f) kiszámíthatatlanságának az esete. | A C* makró innen emeli át a számítások eredményeit az E oszlopba. | P | cos f | I | U |  |  | 1 fázis | [12 empty] | ← Ez a léptető az alábbi táblázatban az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 értékcsoportok közötti választást teszi lehetővé.→ | [5 empty] | Amper csatoló: | 2 |  | ◄ Ez a léptető az alábbi táblázatban a függőleges (Amper szerinti) mozgást teszi lehetővé. | Viszont a különböző (1, 2 ... 6) nagyságrendek különböző darabszámú elemmel rendelkeznek. Emiatt a hozzájuk tartozó léptetőnek a különböző nagyságrendeknél különböző maximális értékekkel kellene rendelkezni. Ez viszont nem lehetséges, mert a léptető (vezérlő) csak egy db maximális érték beírására alkalmas. | Ennek kivédésére szolgál az Amper visszacsatoló, amely tudja, hogy a különböző (1, 2 ... 6) nagyságrendnél hány db elem található, és az Amper csatolót csak akkora értékig engedi növekedni, amely az adott nagyságrendnél előfordul. Ezt az ACS* jelű makró automatikusan végzi.
|  | 3 |  |  | Eredménycella ◄kiválasztása |  | Alap |  | Csökkentett |  | Bizt. betét | [5 empty] | Ha itt a bekeretezett két cella egyikében az érték 1, akkor tudja, hogy a számítás nem elvégezhető, ezért az A* makró a BN oszlopból az előző számítás eredményeit visszaemeli az E adatbeviteli oszlopba. (Ennek az a célja, hogy az a cella, amelynek a módosított értéke a cos(f) kiszámíthatatlanságát okozta, visszakapja az előző, hibát nem okozó értékét. Az E oszlopba történő visszaemelésekkor a nem kiszámolható cos(f) cellába "Nincs megoldás!" kerül beírásra. |  |  | Mennyiség: | 1 |  |  | Fázisszám: | 3 | Fesz. figyelés |  |  |  |  | Sorszám | Ha különbözik | 1. | 2. | 3. | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
[7 empty] | [mm2] | [A] | % | [A] | [A] | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | feltétel |  |  | vD |  |  | D II |  |  | D III | max: ► | 3 | D IV | max: ► | 2 | D V | max: ► | 3 | NH 00 | max: ► | 10 | NH 0 | max: ► | 11 | NH I | max: ► | 10 | NH II | max: ► | 11 | NH III | max: ► | 4 | 3 ÉS 4 ERES KÁBELEK ALAPTERHELHETŐSÉGE [A] |  |  |  | VEZETÉKEK TERHELHETŐSÉGE | [8 empty] | MOTORADATOK (3x400 V)
A számítások celláinak alkalmazott színezése |  |  | Vonali fesz. | 400 | [V] |  | 120 | 270 | 60 | 162 | 160 |  |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | csat: ► | 2 | 4 | csat: ► | 2 | 50 | csat: ► | 2 | 100 | csat: ► | 2 | 160 | csat: ► | 2 | 16 | csat: ► | 2 | 16 | csat: ► | 2 | 35 | csat: ► | 2 | 50 | csat: ► | 2 | 400 | csat: ► | 2 | [13 empty] | Csatoló: | 17 |  |  | Biztosító érték
|  |  | I | 100 | [A] | [10 empty] | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | barna |  |  | barna |  |  | fehér |  |  | vörös |  |  | réz |  |  | ▬ |  |  | ▬ |  |  | ▬ |  |  | ▬ |  |  | ▬ |  |  |  | Csatoló: | 11 | 60 |  | Csatoló: | 10 |  |  | Réz/Alu | 1 |  |  | P | cos (f) | Hatásfok | Névleges áram | Direkt indítás | Y / D indítás
Created by ipont Kern | 400 | Adatbeviteli cella | cos(φ)─ | 0.86 | [11 empty] | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ◄ max |  | 7 | ◄ max |  | 3 | ◄ max |  | 2 | ◄ max |  | 3 | ◄ max |  | 10 | ◄ max |  | 11 | ◄ max |  | 10 | ◄ max |  | 11 | ◄ max |  | 4 | ◄ max |  |  | [mm2] | Alu | Réz | [9 empty] | [kW] |  | [%] | [A] | [A] | [A]
| 250 | Eredmény-cella | 3f telj. | 59.5825 | [kW] | 59.5825 | [9 empty] | 59.5825 |  | 59.5825 | 59.5825 | 59.5825 | 59.5825 | 59.5825 | 59.5825 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | rózsaszín | 1 | 2 | rózsaszín | 1 | 35 | fekete | 1 | 80 | ezüst | 1 | 125 | sárga | 1 | 10 | ▬ | 1 | 10 | ▬ | 1 | 25 | ▬ | 1 | 35 | ▬ | 1 | 315 | ▬ | 1 | 2.5 | 28 | 35 |  |  | A csoport |  | B csoport |  | C csoport |  | 1 | 0.06 | 0.7 | 58 | 0.21 | 2 | ▬
[36 empty] | 2 | 4 | barna | 2 | 4 | barna | 2 | 50 | fehér | 2 | 100 | vörös | 2 | 160 | réz | 2 | 16 | ▬ | 2 | 16 | ▬ | 2 | 35 | ▬ | 2 | 50 | ▬ | 2 | 400 | ▬ | 2 | 4 | 35 | 45 |  | [mm2] | Cu | AI | Cu | AI | Cu | AI | 2 | 0.09 | 0.7 | 60 | 0.31 | 2 | ▬
|  |  | FESZÜLTSÉGESÉS | ALU | KÁBELEN |  | ALU | VEZETÉKEK TERHELHETŐSÉGE |  |  |  | BIZTOSÍTÓK | [7 empty] | DU | A | l | cos f | I | U | [10 empty] | 3 | 6 | zöld | 3 | 6 | zöld | 3 | 63 | rézvörös | 3 | 0 | 0 | 3 | 200 | kék | 3 | 20 | ▬ | 3 | 20 | ▬ | 3 | 50 | ▬ | 3 | 63 | ▬ | 3 | 500 | ▬ | 3 | 6 | 45 | 60 | 1 | 0.5 | 7 | ▬ | 10 | ▬ | 13 | ▬ | 3 | 0.12 | 0.7 | 60 | 0.41 | 2 | ▬
|  | ALU / RÉZ |  |  | Eredménycella ◄kiválasztása | [16 empty] | Réz / Alu | Fajlagos ell. | 1f / 3f | Veszt. telj. 1f/3f szorzó | [10 empty] | 4 | 10 | vörös | 4 | 10 | vörös | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | ▬ | 4 | 25 | ▬ | 4 | 63 | ▬ | 4 | 80 | ▬ | 4 | 630 | ▬ | 4 | 10 | 65 | 80 | 2 | 0.75 | 10 | ▬ | 13 | ▬ | 16 | ▬ | 4 | 0.18 | 0.7 | 62 | 0.6 | 2 | ▬
|  | ALU | [5 empty] | A csoport | B csoport | C csoport | [9 empty] | Mennyiség: | 1 | 1 | 0.03 | 1.7321 | 3 | [10 empty] | 5 | 16 | szürke | 5 | 16 | szürke | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | ▬ | 5 | 35 | ▬ | 5 | 80 | ▬ | 5 | 100 | ▬ | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 90 | 110 | 3 | 1 | 12 | ▬ | 16 | ▬ | 20 | ▬ | 5 | 0.25 | 0.7 | 62 | 0.8 | 4 | 2
|  |  | Vonali fesz. | 400 | [V] |  | [mm2] | [A] | [A] | [A] |  | Nagyság | [A] | Színjelölés | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | 6 | 20 | kék | 6 | 20 | kék | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | ▬ | 6 | 50 | ▬ | 6 | 100 | ▬ | 6 | 125 | ▬ | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 110 | 135 | 4 | 1.5 | 16 | 13 | 20 | 17 | 25 | 22 | 6 | 0.37 | 0.72 | 66 | 1.1 | 4 | 2
Figyelt feszültségszintek [V] (átírhatók) |  |  | I | 100 | [A] |  | 25 | 69 | 90 | 107 |  | D II | 4 | barna |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | sárga | 7 | 25 | sárga | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 63 | ▬ | 7 | 63 | ▬ | 7 | 125 | ▬ | 7 | 160 | ▬ | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 130 | 165 | 5 | 2.5 | 20 | 16 | 27 | 21 | 34 | 27 | 7 | 0.55 | 0.75 | 69 | 1.5 | 4 | 4
|  |  | cos(φ)─ | 0.86 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 80 | ▬ | 8 | 80 | ▬ | 8 | 160 | ▬ | 8 | 200 | ▬ | 8 | 0 | 0 | 8 | 50 | 160 | 200 | 6 | 4 | 27 | 21 | 36 | 29 | 45 | 35 | 8 | 0.75 | 0.79 | 74 | 1.9 | 6 | 4
| 1f esetén | 3f esetén | l | 150 | [m] |  | MOTORADATOK (3x400 V) | [8 empty] | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.516 | 0.86 | 0.86 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100 | ▬ | 9 | 100 | ▬ | 9 | 200 | ▬ | 9 | 250 | ▬ | 9 | 0 | 0 | 9 | 70 | 195 | 245 | 7 | 6 | 35 | 27 | 47 | 37 | 57 | 45 | 9 | 1.1 | 0.81 | 74 | 2.6 | 6 | 4
| 200 | 370 | A | 240 | [mm2] |  |  | cos(φ) | Hatásfok | Névleges áram | Biztosító-értékek |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 125 | ▬ | 10 | 125 | ▬ | 10 | 250 | ▬ | 10 | 315 | ▬ | 10 | 0 | 0 | 10 | 95 | 235 | 295 | 8 | 10 | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 61 | 10 | 1.5 | 0.81 | 74 | 3.6 | 6 | 4
| 240 | 420 | 3f fesz. esés | 0.69823 | [%] | 0.69823 |  |  |  |  | Direkt indítás | Y / D indítás |  |  |  | 240 |  | 240 | 240 | 240 | 400 | 240 | 240 | 240 | 240 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 160 | ▬ | 11 | 0 | 0 | 11 | 400 | ▬ | 11 | 0 | 0 | 11 | 120 | 270 | 340 | 9 | 16 | 63 | 51 | 87 | 68 | 104 | 82 | 11 | 2.2 | 0.81 | 78 | 5 | 10 | 6
|  |  | Átvitt wattos teljesítmény | 59.5825 | [kW] |  | P | [8 empty] | 0.69823 |  | 0.41894 | 0.69823 | 0.69823 | 0.41894 | 0.41894 | 0.41894 | 0.41894 | 0.41894 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 150 | 310 | 390 | 10 | 25 | 83 | 69 | 115 | 90 | 137 | 107 | 12 | 3 | 0.82 | 80 | 6.5 | 16 | 10
|  |  | Veszteség a kábelen | 0.5625 | [kW] |  | [kW] |  | [%] | [A] | [A] | [A] |  |  | Alu / Réz | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 185 | 355 | 445 | 11 | 35 | 110 | 86 | 143 | 112 | 168 | 132 | 13 | 4 | 0.82 | 83 | 8.5 | 20 | 10
[7 empty] | 15 | 0.84 | 88 | 29.3 | 63 | 35 |  |  | 1f / 3f | 3 |  | 3 | Ha az Aiu/Réz átváltót átváltjuk, és még nem kattintunk másik cellába, az aktuálisan kiszámolt érték a makró által nem emelődik át az N oszlopból a K oszlopba, ezért ilyenkor hibás jelenik meg eredmémyül. Ennek kivédésére az eredmény frissüléséig feketévé válik az eredmény-cella. | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 240 | 410 | 515 | 12 | 50 | 140 | 110 | 178 | 140 | 210 | 165 | 14 | 5.5 | 0.82 | 86 | 11.3 | 25 | 16
| FÁZISJAVÍTÁS CÉLJÁBÓL BEÉPÍTENDŐ KONDENZÁTORTELJESÍTMÉNY | [34 empty] | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 300 | 470 | 590 | 13 | 70 | 175 | 140 | 220 | 173 | 260 | 205 | 15 | 7.5 | 0.82 | 87 | 15.2 | 35 | 16
|  |  | Wattos teljesítmény─ | 100 | [kW] | [26 empty] | A bekeretezett cella értéke 1, ha ... |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 95 | 215 | 175 | 265 | 210 | 310 | 245 | 16 | 11 | 0.84 | 87 | 21.7 | 40 | 25
|  |  | Kezdeti cos(φ)─ | 0.86 | [27 empty] | 0 | Ha az adatokban változás történt |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 120 | 255 | 205 | 310 | 245 | 365 | 285 | 17 | 15 | 0.84 | 88 | 29.3 | 63 | 35
|  |  | Elérendő cos(φ)─ | 0.99 | [31 empty] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 150 | 295 | 235 | 355 | 280 | 415 | 330 | 18 | 18.5 | 0.84 | 88 | 36 | 63 | 40
|  |  | Meddőteljesítmény igény─ | 45.0873 | [kVAr] | [26 empty] | 0 | Ha paraméter (1f / 3f, alu / réz) változás történt |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 185 | 340 | 270 | 405 | 320 | 475 | 375 | 19 | 22 | 0.84 | 92 | 41 | 80 | 50
[36 empty] | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 240 | 400 | 300 | 480 | 380 | 560 | 440 | 20 | 30 | 0.85 | 92 | 55 | 100 | 63
[32 empty] | 0 | Ha paraméterváltozás történt, vagy ha a cos(fi) kiszámításában "Nincs megoldás!". |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 300 | 470 | 375 | 555 | 435 | 645 | 510 | 21 | 37 | 0.86 | 92 | 68 | 125 | 80
[33 empty] | Ekkor kell kiírni, hogy "KÉREM, HOGY KATTINTSON VALAMELYIK CELLÁBA!". |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | [12 empty] | 22 | 45 | 0.86 | 93 | 81 | 160 | 100
[36 empty] | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | [12 empty] | 23 | 55 | 0.86 | 93 | 99 | 200 | 125
[36 empty] | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | [12 empty] | 24 | 75 | 0.86 | 94 | 134 | 200 | 160
[32 empty] | 0 | Ha nem történt semmi változtatás. |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | [12 empty] | 25 | 90 | 0.86 | 94 | 161 | 250 | 200
[33 empty] | Ekkor a makrónak nem kell lefutni, hogy a működés gyorsabb legyen. | [44 empty] | 26 | 110 | 0.86 | 94 | 196 | 315 | 200
[78 empty] | 27 | 132 | 0.87 | 95 | 231 | 400 | 250
[32 empty] | 0 | Ha valamelyik cos(fi) cellában ki van írva, hogy "Nincs megoldás!" | [44 empty] | 28 | 160 | 0.87 | 95 | 279 | 400 | 315
[78 empty] | 29 | 200 | 0.87 | 95 | 349 | 500 | 400
[78 empty] | 30 | 250 | 0.87 | 95 | 437 | 630 | 500
[78 empty] | 31 | 315 | 0.87 | 96 | 544 | 800 | 630
[78 empty] | 32 | 400 | 0.88 | 96 | 683 | 1000 | 800
[34 empty] | 2 | [43 empty] | 33 | 450 | 0.88 | 96 | 769 | 1000 | 800
4
6
10
16
20
25
35
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
Note on B19: -tól
Note on B20: -ig
Note on C1: Az alábbiakban a wattos teljesítmény és a többeres kábelek feszültségesés képleteinek számítása végezhető egyfázisú vagy háromfázisú rendszerben, alumínium vagy réz vezető figyelembevételével. A két számítás egymástól független, a beviteli adatokat is külön-külön kell megadni. A sárga alapszínű adatbeviteli cellák értékei szabadon megadhatók, és az eredmény a léptetőkkel eredményül kiválasztott rózsaszín alapszínű cellában fog megjelenni. (Lásd a jobbra található további megjegyzéseket is!)
Note on C19: -tól
Note on C20: -ig
Note on D1: A wattos teljesítmény valamint a feszültségesés számításakor figyelembe kell venni, hogy egyfázisú vagy háromfázisú rendszerről van-e szó. Ha egyfázisú rendszerben végezzük a számításokat, akkor fázis-, ha pedig háromfázisú rendszerben, akkor vonali feszültséggel kell számolni. Ezért a pontos számításokhoz a fázisszám léptető minden átváltása után meg kell győződni arról, hogy a kiválasztott fázisszámnak és a számolt feszülségszintnek megfelelő (fázis- vagy vonali) feszültségérték van-e itt beviteli értékként megadva. A hiba megelőzése céljából egy ellenőrzés is történik, amely az F7 vagy F15 cellákban megadott, vagy eredményül ott megjelenő feszültséget összehasonlítja a B19:C20 cellákban előre megadott, a beállított fázisszámhoz tartozó tartománnyal. Ha a számításban megadott vagy eredményül kiszámolt feszültség nem esik bele az előre megadott tartományba, "Hibás feszültség?" figyelmeztető jelzés jelenik meg. (A számítások elvégzése ekkor is helyesen megtörténik, legfeljebb nem a fázisszámnak megfelelő fázis- vagy vonali feszültséggel.) A B19:C20 cellákban megadott értékek szabadon átírhatók, a számítások más feszülségszinteken is végezhetők.
Note on E1: A cos(φ) lehetséges értéke: 0 < cos(φ) <= 1. Ha a számításokban eredményül a cos(φ) van megjelölve, és a bemeneti adatokból eredményéül 1-nél nagyobb cos(φ) érték adódna, akkor a feladatnak nincs megoldása. Ezért - a cos(φ) cellában megjelenik a "Nincs megoldás!" hibajelzés, és - jobbra lent megjelenik a következő felirat: "Cos(φ) értékére 1-nél nagyobb szám adódik. Kérem, hogy kattintson ide!" Ekkor a feliratra kattintás után az utolsóként módosított mennyiség visszaáll a korábbi értékre.
Note on F20: Ez feszütségesés-számítás a kábelt tisztán ohmos ellenállásúnak tekinti, és a terhelésnek is csak az ohmos összetevőjét veszi figyelembe. (Azaz csak a "hosszirányú feszültségesést" számolja.) Kábelek esetén ez megfelelő.
Note on F21: Kiadódó érték
Note on F22: Kiadódó érték
Note on G1: A kis piros háromszöggel így jelölt cellákban megjegyzések vannak, melyek akkor válnak láthatóvá, ha az egérmutatót a cella fölé visszük.
Note on I5: Az MSZ 1600 szerint
Note on J14: Vakolat alatti vedőcsőbe, vezetékcsatornába húzott vezetékek (lakások belső vezetékeinek kivételével).
Note on K5: A korrekciós tényezők miatt egyéb szempontok hiányában a kábel kiválasztása során általában az alapterhelhetőség 60÷75 %-át lehet számításba venni.
Note on K14: Vakolatba helyezett MM-fal vezetékek, kábelszerű vezetékek, szabadon elhelyezett többerű közös burkolatú vezeték, hordozható készülékek csatlakozó zsinórjai, lakások villamos alapfűtésének vezetékei.
Note on L14: Szabadon szerelt egyerű vezetékek, és lakások fogyasztásmérő utáni vezetékei úgy védőcsöves, mint vakolatba szerelt kivitel esetén (villamos alapfűtés kivételével).
Note on BR5: Ennek a cellának az értéke mutatja meg, hogy a teljesítményszámításban melyik mennyiség (melyik cella) van kijelölve eredményül.
Note on BR14: Ennek a cellának az értéke mutatja meg, hogy a feszültségesés számításában melyik mennyiség (melyik cella) van kijelölve eredményül.
Note on BX3: A számítások működése: A kiindulási adatok a BL oszlopokban vannak. A számolt (teljesítmény- és feszültségesési) képletek bármelyik változóját kijelölhetjük a számítás eredményéül. Ezért mindegyik lehetséges eredményt kiszámoljuk az alábbi 1, 2, 3, 4, 5 és 6 jelű cellacsoportokbban, és innen a BN oszlopban lévő eredménycellákba VKERES függvény emeli át az eredményül kijelölt mennyiség szerinti összes értéket. Innen (a BN cellából) a C* jelű makró emeli őket vissza az E oszlopba.
Note on CI22: alu / réz
Note on CI23: 1f / 3f
Note on CJ5: "Nincs megoldás" esetén
Note on CJ22: Az "Alu / réz" cella szövege legyen kék, ha a rézre való átváltás okozta a fesz. esés képletében a cos(fi) kiszámíthatatlanságát
Note on CJ23: Az 1f / 3f cella szövege legyen kék, ha az 1 fázisra való átváltás okozta a teljesítmény képletében a cos(fi) kiszámíthatatlanságát
Note on CK5: Paramétervátoztatás után (1f / 3f, alu / réz), amíg nem kattintunk valamely cellába
Note on CL5: Ha ez a kijelölt eredménycella
Note on DE3: A léptetésvezérlők lépésszáma fix érték. Itt viszont a különböző nagyságrendeknél kölönböző számú amperérték van. Ezért mindegyik nagyságrendhez külön-külön Amper csatoló léptetésvezérlőt kellene készíteni. Ez az alábbiak szerint lett megoldva: Az Amper visszacsatoló az adott nagyságrend legutolsó (legnagyobb amperítású) értékéhez tartozó sorszám. Az a feladata, hogy az Amper csatoló ne lépjen tovább, mint az aktuális nagyságrend legnagyobb értékéhez tartozó sorszám. Erről az alábbi makró gondoskodik, amely minden számítás után automatikusan lefut, és szükség esetén az Amper visszacsatoló értékét átmásolja az Amper csatoló cellájába. (Ezáltal az Amper csatoló értéke nem tud feljebb menni, mint az adott nagyságrendhez tartozó legnagyobb sorszám.) Private Sub Worksheet_Calculate() If Range("aj3").Value > Range("aj2").Value Then Range("aj3") = Range("aj2") End Sub
A SZÁMÍTÁSOK CSAK AKKOR MŰKÖDNEK,
HA A FÁJL MEGNYITÁSAKOR ENGEDÉLYEZZÜK
A MAKRÓK FUTÁSÁT.
KÉREM, HOGY A MAKRÓK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL
NYISSA MEG ÚJRA A FÁJLT!

## Kepletek, forrasok
SZÁMÍTÁSI KÉPLETEK
[9 empty] | 3- ÉS 4-ERES KÁBELEK ALAPTERHELHETŐSÉGE [A] |  |  | VEZETÉKEK TERHELHETŐSÉGE | [6 empty] | MOTORADATOK (3x400 V) | [5 empty] | BIZTOSÍTÓK
WATTOS TELJESÍTMÉNY |  |  |  | Jelölések |  |  |  |  | (Az MSZ 13207 alapján)
[25 empty] | Diazed betétek | [9 empty] | VNO tip betétek
P1f = | Uf * I * cos (f) | [kW] | P1f | ► | Egyfázisú teljesítmény |  |  | [kW] | [mm2] | Alu | Réz |  | A csoport |  | B csoport |  | C csoport | [5 empty] | Biztosító érték |  | vD |  | D II |  | D III |  | D IV |  | D V |  | NH 00 |  | NH 0 |  | NH I |  | NH II |  | NH III
| 1000 |  | P3f | ► | Háromfázisú teljesítmény |  |  | [kW] | 2.5 | 28 | 35 | [mm2] | Cu | AI | Cu | AI | Cu | AI | P | cos (f) | Hatásfok | Névleges áram | Direkt indítás | Y / D indítás | 2 | rózsaszín | 2 | rózsaszín | 35 | fekete | 80 | ezüst | 125 | sárga | 10 | ▬ | 10 | ▬ | 25 | ▬ | 35 | ▬ | 315 | ▬
|  |  | Uf | ► | Fázisfeszültség |  |  | [V] | 4 | 35 | 45 | 0.5 | 7 | ▬ | 10 | ▬ | 13 | ▬ | [kW] |  | [%] | [A] | [A] | [A] | 4 | barna | 4 | barna | 50 | fehér | 100 | vörös | 160 | réz | 16 | ▬ | 16 | ▬ | 35 | ▬ | 50 | ▬ | 400 | ▬
P3f = | 3 * Uv * I * cos (f) | [kW] | Uv | ► | Vonali feszültség |  |  | [V] | 6 | 45 | 60 | 0.75 | 10 | ▬ | 13 | ▬ | 16 | ▬ | 0.06 | 0.7 | 58 | 0.21 | 2 | ▬ | 6 | zöld | 6 | zöld | 63 | rézvörös |  |  | 200 | kék | 20 | ▬ | 20 | ▬ | 50 | ▬ | 63 | ▬ | 500 | ▬
| 1000 |  | I | ► | Áramerősség |  |  | [A] | 10 | 65 | 80 | 1 | 12 | ▬ | 16 | ▬ | 20 | ▬ | 0.09 | 0.7 | 60 | 0.31 | 2 | ▬ | 10 | vörös | 10 | vörös | [6 empty] | 25 | ▬ | 25 | ▬ | 63 | ▬ | 80 | ▬ | 630 | ▬
|  |  | DU1f | ► | Egyfázisú feszültségesés |  |  | [%] | 16 | 90 | 110 | 1.5 | 16 | 13 | 20 | 17 | 25 | 22 | 0.12 | 0.7 | 60 | 0.41 | 2 | ▬ | 16 | szürke | 16 | szürke | [6 empty] | 35 | ▬ | 35 | ▬ | 80 | ▬ | 100 | ▬
FESZÜLTSÉGESÉS (kábelen) |  |  | DU3f | ► | Egyfázisú feszültségesés |  |  | [%] | 25 | 110 | 135 | 2.5 | 20 | 16 | 27 | 21 | 34 | 27 | 0.18 | 0.7 | 62 | 0.6 | 2 | ▬ | 20 | kék | 20 | kék | [6 empty] | 50 | ▬ | 50 | ▬ | 100 | ▬ | 125 | ▬
|  |  | l | ► | Kábel (vezeték) nyomvonalhossza |  |  | [m] | 35 | 130 | 165 | 4 | 27 | 21 | 36 | 29 | 45 | 35 | 0.25 | 0.7 | 62 | 0.8 | 4 | 2 | 25 | sárga | 25 | sárga | [6 empty] | 63 | ▬ | 63 | ▬ | 125 | ▬ | 160 | ▬
DU1f = | 2 * I * cos (f) * l * r | 100 [%] | A | ► | Kábel (vezeték) keresztmetszete |  |  | [mm2] | 50 | 160 | 200 | 6 | 35 | 27 | 47 | 37 | 57 | 45 | 0.37 | 0.72 | 66 | 1.1 | 4 | 2 | [10 empty] | 80 | ▬ | 80 | ▬ | 160 | ▬ | 200 | ▬
| Uf * A |  | Pv1f | ► | Veszteségteljesítmény kábelen, 1 fázisú rendszerben |  |  | [kW] | 70 | 195 | 245 | 10 | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 61 | 0.55 | 0.75 | 69 | 1.5 | 4 | 4 | [10 empty] | 100 | ▬ | 100 | ▬ | 200 | ▬ | 250 | ▬
|  |  | Pv3f | ► | Veszteségteljesítmény kábelen, 3 fázisú rendszerben |  |  | [kW] | 95 | 235 | 295 | 16 | 63 | 51 | 87 | 68 | 104 | 82 | 0.75 | 0.79 | 74 | 1.9 | 6 | 4 | [10 empty] | 125 | ▬ | 125 | ▬ | 250 | ▬ | 315 | ▬
DU3f = | 3 * I * cos (f) * l * r | 100 [%] | [6 empty] | 120 | 270 | 340 | 25 | 83 | 69 | 115 | 90 | 137 | 107 | 1.1 | 0.81 | 74 | 2.6 | 6 | 4 | [12 empty] | 160 | ▬ |  |  | 400 | ▬
| Uv * A |  | r: | ► | a vezető fajlagos ellenállása |  |  |  | 150 | 310 | 390 | 35 | 110 | 86 | 143 | 112 | 168 | 132 | 1.5 | 0.81 | 74 | 3.6 | 6 | 4
[5 empty] | alu: | 0.03 | [Ω mm2 / m] |  | 185 | 355 | 445 | 50 | 140 | 110 | 178 | 140 | 210 | 165 | 2.2 | 0.81 | 78 | 5 | 10 | 6
[5 empty] | réz: | 0.018 | [Ω mm2 / m] |  | 240 | 410 | 515 | 70 | 175 | 140 | 220 | 173 | 260 | 205 | 3 | 0.82 | 80 | 6.5 | 16 | 10
VESZTESÉGTELJESÍTMÉNY (kábelen) | [8 empty] | 300 | 470 | 590 | 95 | 215 | 175 | 265 | 210 | 310 | 245 | 4 | 0.82 | 83 | 8.5 | 20 | 10
[12 empty] | 120 | 255 | 205 | 310 | 245 | 365 | 285 | 5.5 | 0.82 | 86 | 11.3 | 25 | 16
Pv1f = | 2 * I2 * l * r | [kW] | [9 empty] | 150 | 295 | 235 | 355 | 280 | 415 | 330 | 7.5 | 0.82 | 87 | 15.2 | 35 | 16
| A * 1000 | [10 empty] | 185 | 340 | 270 | 405 | 320 | 475 | 375 | 11 | 0.84 | 87 | 21.7 | 40 | 25
[12 empty] | 240 | 400 | 300 | 480 | 380 | 560 | 440 | 15 | 0.84 | 88 | 29.3 | 63 | 35
Pv3f = | 3 * I2 * l * r | [kW] | [9 empty] | 300 | 470 | 375 | 555 | 435 | 645 | 510 | 18.5 | 0.84 | 88 | 36 | 63 | 40
| A * 1000 | [17 empty] | 22 | 0.84 | 92 | 41 | 80 | 50
[19 empty] | 30 | 0.85 | 92 | 55 | 100 | 63
[19 empty] | 37 | 0.86 | 92 | 68 | 125 | 80
FÁZISJAVÍTÁS CÉLJÁBÓL BEÉPÍTENDŐ KONDENZÁTORTELJESÍTMÉNY | [18 empty] | 45 | 0.86 | 93 | 81 | 160 | 100
|  |  | P | ► | Wattos teljesítmény |  |  | [kW] | [10 empty] | 55 | 0.86 | 93 | 99 | 200 | 125
Q = P * ( tan ( arccos (f1) ) - tan ( arccos (f2) )) |  |  | cos (f1) | ► | Kezdeti cos (f) | [13 empty] | 75 | 0.86 | 94 | 134 | 200 | 160
|  |  | cos (f2) | ► | Elérendő cos (f) | [13 empty] | 90 | 0.86 | 94 | 161 | 250 | 200
|  |  | Q | ► | Beépítendő kondenzátorteljesítmény |  |  | [kVAr] | [10 empty] | 110 | 0.86 | 94 | 196 | 315 | 200
[19 empty] | 132 | 0.87 | 95 | 231 | 400 | 250
[19 empty] | 160 | 0.87 | 95 | 279 | 400 | 315
[19 empty] | 200 | 0.87 | 95 | 349 | 500 | 400
[19 empty] | 250 | 0.87 | 95 | 437 | 630 | 500
[19 empty] | 315 | 0.87 | 96 | 544 | 800 | 630
[19 empty] | 400 | 0.88 | 96 | 683 | 1000 | 800
[19 empty] | 450 | 0.88 | 96 | 769 | 1000 | 800
Note on D11: Az alábbi feszütségesés-számítás a kábelt tisztán ohmos ellenállásúnak tekinti, és a terhelésnek is csak az ohmos összetevőjét veszi figyelembe. Azaz csak a "hosszirányú feszültségesést" számolja. Kábelek esetén ez megfelelő.